**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG ”A” wraz z remontem pomieszczenia rozdzielni w budynku „A” Specjalistycznego Szpitala im dra. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4.**

1. **Ogólny opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące Zadania:

**Zadanie I** – Wykonanie Projektu Technicznego rozdzielnicy elektrycznej 160kW/400V dla budynku A

**Zadanie II** – Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej dla budynku A wraz z posadowieniem i podłączeniem istniejących odbiorów. Wymiana 4 odpływów WLZ dla budynku A o długości do 50m każda. Remont pomieszczenia rozdzielni wraz z wymianą instalacji elektrycznej.

**Zadanie III** – Dokumentacja powykonawcza i pomiary elektryczne.

Zrealizowane w ramach Zadań: projekty, dostawy urządzeń i komponentów niezbędnych do realizacji zamówienia, dokumentacja powykonawcza, zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego na adres Specjalistycznego Szpitala im dra. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4.

1. **Opis istniejącego układu zasilania:**

Rozdzielnica RG A zasilana jest z istniejącej rozdzielnicy RG Szpitala trzema liniami kablowymi stanowiącymi zasilanie podstawowe i rezerwowe oraz Baypas każde o mocy umownej 160 kW. Rzeczywiste zapotrzebowanie mocy może być inne niż160 kW, należy ją zweryfikować w ramach niniejszego zadania. Układ pomiarowy zlokalizowany wewnątrz pomieszczenia rozdzielni głównej RG Szpital.

Rozdzielnica RG „A” wykonana w latach 70- tych u.w. jest obecnie w złym stanie technicznym.

1. **Zakres modernizacji układu zasilania:**

1. Dostawa i montaż nowej rozdzielnicy głównej w wykonaniu szaf przyściennych (wolno stojących) połączonych wspólnym torem szynowym (miedzianym). Rozprowadzenie kabli np. w przedziale kablowym bocznym (drabinki kablowe od góry). Lokalizacja rozdzielni ulegnie zmianie.

2. Wyposażenie rozdzielni dobrać do aktualnych potrzeb w zakresie obciążeń prądowych poszczególnych jej obwodów. Przewidzieć w rezerwie min. 20 % odpływów wyposażonych oraz 20 % rezerwy miejsca.

3. Rozdzielnicę zaprojektować i wykonać z uwzględnieniem sekcjonowania w celu umożliwienia pozostawienia obwodów priorytetowych oraz możliwością wyłączenia ręcznego pozostałych odpływów w przypadku pracy rozdzielnicy z agregatu prądotwórczego.

4. Rozdzielnicę wyposażyć w analizatory sieci na każdym z zasilań.

5. Wewnętrzne linie zasilające jak i instalacji odbiorczej doprowadzone /wyprowadzone ze starej rozdzielnicy głównej bud A jeżeli zajdzie taka potrzeba należy mufować w celu przedłużenia ich do nowej zlokalizowanej w innym miejscu pomieszczenia. W tym celu należy zaprojektować i wykonać tory kablowe w postaci np. stalowych koryt, które następnie zabudować np. regipsami które należy pomalować farbą o kolorystyce zbliżonej do istniejącej malatury. W ramach modernizacji należy uwzględnić wymianę 4 WLZ na całej długości.

6.Szczegółowa specyfikacja wymagań wg pkt IV OPZ.

7.W nowym pomieszczeniu rozdzielni należy dodatkowo wykonać roboty budowlane polegające na:

• wymianie stolarki drzwiowej z odpowiednim atestem p. poż.,

• wymianie stolarki okiennej,

• uzupełnieniu tynków,

• naprawie tynków wraz z ich przecierką,

• wymianie posadzki,

• malowaniu tynków wewnętrznych,

• wymianie instalacji oświetlenia,

• wykonaniu uszczelnienia p. poż. przepustów.

**UWAGA:**

Ze względu na funkcję obiektu należy zapewnić ciągłość zasilania, dopuszczalne są niewielkie przerwy w zasilaniu w energię elektryczną. Przełączanie poszczególnych obwodów ze starej na nową rozdzielnię należy wykonywać w sposób zapewniający krótkie przerwy w zasilaniu. Aktualny układ sieciowy jest TN-C, natomiast modernizację układu zasilania tak zaprojektować aby w przeszłości możliwa była zmiana po wymianie instalacji w całym budynku na TN-S. Po wykonaniu robót wykonać badania i pomiary elektryczne nowych instalacji, wyniki pomiarów dostarczyć inwestorowi.

W fazie projektowania konieczna jest inwentaryzacja obwodów starej rozdzielnicy głównej, wykonanie pomiarów i obliczeń obciążeń jej obwodów. W celu właściwej wyceny robót ujętych w niniejszym opisie niezbędna jest wizja lokalna potencjalnego wykonawcy, w tym celu dopuszczamy możliwość oględzin po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Inwestor nie dysponuje dokumentacją techniczną umożliwiającą inwentaryzację stanu istniejącego.

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia instalowane w ramach niniejszego zadania mają być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności. Modernizację układu zasilania elektrycznego zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Inwestor dopuszcza zmiany w zakresie proponowanych powyżej rozwiązań technicznych za uprzednią zgodą inspektora nadzoru.

1. **Szczegółowa specyfikacja wymagań do realizacji przez Wykonawcę.**

**1.Projekt techniczny będzie zawierał co najmniej:**

1. schematy elektryczne rozdzielnicy wraz z opisami,
2. rysunki techniczne rozdzielnicy
3. schemat połączeń elektrycznych rozdzielnic z pod rozdzielnicami posiadanymi przez Zamawiającego wraz z opisami,
4. osobny rozdział dotyczący wykonania niezbędnych prac budowlanych
5. plany architektoniczne pomieszczenia, w których będzie stała rozdzielnica wraz z ich usytuowaniem.

**2**.Projekt techniczny zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i polskimi normami serii PN-EN 61439.

**3**.Projekt techniczny będzie wykonany w języku polskim.

**4**.Projekt techniczny będzie podlegał ocenie Inspektora Nadzoru, wskazanego przez Zamawiającego.

**5**.Projekt techniczny zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

**6**.Zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego Projekt techniczny będzie podstawą do prowadzenia dalszych prac związanych z budową, dostawą i instalacją rozdzielnic.

**7**.Projekt techniczny zostanie wykonany w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji:

-papierowej,

- elektronicznej w postaci plików do edycji, przekazanych na pendrive.

**8**.Wykonanie Projektu technicznego zostanie poprzedzone wizją lokalną Wykonawcy i opomiarowaniem pomieszczeń, tras kablowych i rozdzielnicy objętej przedmiotem zamówienia.

**9.**Wykonawca wykona Dokumentację powykonawczą, w której opisy rysunków i schematów przygotowane zostaną w języku polskim oraz zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami.

**10**.Dokumentacja powykonawcza musi zawierać co najmniej:

a) Schematy elektryczne i rysunki techniczne rozdzielni elektrycznej

b) Opisy, pełne instrukcje obsługi dostarczonych przez Wykonawcę rozdzielni i analizatorów.

c) Wymagane przepisami atesty i certyfikaty dostarczonych przez wykonawcę rozdzielni, urządzeń i komponentów.

d) Protokoły z testów dostarczonych przez Wykonawcę rozdzielni.

e) Dokumentacja powykonawcza musi być wykonana w trzech jednobrzmiących kompletach w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być edytowalna.

**11**. Dokumentacja powykonawcza podlega ocenie Inspektora Nadzoru.

**12**.Dokumentacja powykonawcza musi być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

**13.**Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego dokumentacja powykonawcza będzie jednym z warunków do przyjęcia zamówienia.

**14**.Dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji:

a) papierowej,

b) elektronicznej w postaci plików do edycji, przekazanych na pendrive.

**Budowa rozdzielnicy RG A**

1/ Prefabrykacja nowo projektowanej rozdzielnicy :

- trzy pola zasilające z wyłącznikami 250A wyposażonymi w cewki wzrostowe

- analizatory sieciowe na każdym z zasilań

- układ kolejności faz wraz z wyłącznikiem ppoż

- wydzielona sekcja z rozłącznikiem ręcznym (obwody nie wymagające zasilania w przypadku pracy agregatu prądotwórczego)

- odpływy w rozłącznikami bezpiecznikowymi NH1 250A – kpl 3

- odpływy z rozłącznikami bezpiecznikowymi NH-00 160A – kpl 12

- odpływy z rozłącznikami bezpiecznikowymi 3-faz D02 63 A – kpl 24

- odpływy z rozłącznikami bezpiecznikowymi 1-faz D02 63 A – kpl 5

- odpływy 1-faz z rozłącznikami bezpiecznikowymi D02 (wyłącznikami nadmiarowymi typu C) - kpl 10

- obwody potrzeb własnych rozdzielnicy

- 20% rezerwa aparatowa + 20% rezerwa miejsca

2/ ułożenie (wymiana) 4\* WLZ przewodami Cu 5\*16mm2 o długości 50m każda

3/ Posadowienie rozdzielnicy na cokołach

4/ odłączenie z istniejącej rozdzielnicy oraz podłączenie do nowo projektowanej rozdzielnicy istniejących kabli odpływowych. UWAGA: W razie konieczności należy uwzględnić przedłużenie istniejącego odcinka linii kablowej oraz jej zmufowanie

5/ Zamawiający nie zezwala na wyłączenie zasilania rozdzielnicy istniejącej spod napięcia do chwili uruchomienia nowo projektowanej.

6/ Rozdzielnica zaprojektowana, wykonana i dostarczona przez Wykonawcę musi być zasilana napięciem przemiennym trójfazowym 400V.

7/ Rozdzielnica musi posiadać rozłącznik główny trzyfazowy z przezroczystymi elementami obudowy umożliwiającymi optyczną kontrolę stanu położenia styków.

8/ Rozdzielnica musi posiadać optyczny sygnalizator obecności każdej z faz inny niż zamontowany analizator. Może składać się z jednego lub kilku urządzeń z wyraźnym opisem której fazy sygnalizacja dotyczy.

9/ Rozdzielnica musi posiadać drzwi z zamkiem na dowolny rodzaj klucza.

10/ Rozdzielnica będzie zamontowana i użytkowana wewnątrz budynku.

11/ Rozdzielnica muszą posiadać na wewnętrznej stronie drzwi kieszeń na ich dokumentację.

12/ Rozdzielnica musi posiadać na zewnętrznej stronie drzwi trwałą, wykonaną z tworzywa

sztucznego lub metalu etykietę z nazwą nadaną przez Zamawiającego o wymiarach nie mniejszych niż 50x35 mm.

13/ Przepusty wykonane przez wykonawcę muszą zostać szczelnie zaślepione również przeciwpożarowo korkami umożliwiającymi wielokrotny montaż i demontaż.

14/ Zamawiający nie zezwala na jakiekolwiek wyłączenia zasilania rozdzielnicy jak i również pojedynczych urządzeń oraz rozdzielnic pracujących na nich. Wiąże się to z wykonaniem zabiegów chirurgicznych.

1. **Klauzula środowiskowa:**

W ramach klauzuli Środowiskowej Zamawiający wymaga, aby:

 Zdemontowane materiały oraz odpady z rozbiórki wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) i przekaże Zamawiającemu dokumenty (Karta/y przekazania odpadów) potwierdzające wykonanie tego obowiązku nie później niż w dniu zgłoszenia zakończenia całości robót objętych zakresem umowy. Wzór Karty przekazania odpadów określony został w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 r. poz. 1973). W związku z obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi ochrony środowiska wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia oddzielnych pojemników na odpady podlegające recyklingowi; tj. pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkło, oraz pojemnik na odpady metalowe.

1. **Warunki gwarancji:**

**1**. Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udzieli bezpłatnej gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy (okres bezpłatnej gwarancji zgodny z deklaracją Wykonawcy złożoną w formularzu ofertowym – minimalny okres bezpłatnej gwarancji wynosi 24 miesięcy).

**2**. Okres gwarancji rozpoczynać się będzie od dnia podpisania przez Strony Końcowego protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym.

**3**. Warunki udzielonej gwarancji będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nie mogą być gorsze niż warunki gwarancji producenta(ów) rozdzielnic elektrycznych, urządzeń, modułów komponentów i konstrukcji mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, zwanych wspólnie „Urządzeniami”.

**4**. Świadczenie usług w ramach udzielonej gwarancji odbywać się będzie 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę, w siedzibie Zamawiającego w miejscu wystąpienia awarii.

**5**. Usługi w ramach udzielonej gwarancji świadczone będą w odniesieniu do wszystkich dostarczonych Urządzeń wraz z mechanizmami ich integracji z systemami i urządzeniami Zamawiającego oraz pracami budowlanymi, montażowymi i infrastrukturą energetyczną i logiczną wykonaną przez Wykonawcę.

**6**. Zakres udzielonej gwarancji obejmuje w szczególności naprawę:

-wad konfiguracji

- wad działania,

- wad powstałych podczas użytkowania,

- przywracanie pełnej funkcjonalności działania,

-prowadzenia konsultacji w zakresie konfiguracji i eksploatacji w przypadku wystąpienia wad, problemów z funkcjonalnościami lub spadku wydajności,

-wymianę uszkodzonych elementów, modułów i baterii,

-naprawę i kalibrację analizatorów,

- wad w infrastrukturze dostarczonej i wykonanej przez Wykonawcę,

- wad w instalacjach budowlanych, mechanicznych, elektrycznych wykonanych przez Wykonawcę,

- wad i błędów w dokumentacji powykonawczej.

**7**. Gwarantowany czas wykonania naprawy awarii nie będzie dłuższy niż 3 dni od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego,

**8**. Wszystkie koszty świadczenia usług gwarancyjnych, ponosi Wykonawca.

**9**. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z gwarancji, Zamawiający może dokonać czynności naprawy we własnym zakresie lub zlecić jej wykonanie osobie trzeciej, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

**10.** Zamawiający ma prawo dokonywania rozbudowy urządzeń, zgodnie z Dokumentacją powykonawczą, przez wykwalifikowanych pracowników, a także prawo do przemieszczenia zainstalowanych urządzeń bez utraty gwarancji. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu Umowy powstałe z winy pracowników Zamawiającego.

**11**. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza prawa Zamawiającego do gwarancji udzielonych przez producentów urządzeń, dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

**12.** Okres rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w stosunku do przedmiotu Umowy od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym Końcowego protokołu odbioru, równy będzie okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. Zamawiający będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w zdaniu pierwszym, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie.

*Załącznik nr 2 do SWZ*

....................................... .......................................

 (pieczątka Wykonawcy) (miejscowość i data)

**O F E R T A**

**DLA**

**SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA**

**ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU**

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie trybu podstawowego bez przeprowadzenia negocjacji na:

**Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG – Budynek  „ A”  Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej - Zp/42/TP/23**

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

..................................................................................................................................

1. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

...................................................................................................................................

REGON: ............................. NIP: ............................ WOJEWÓDZTWO: ………………..

Numer telefonu ..................................... e-mail .......................................................

Numer telefonu …………………......... e-mail ........................................................

(do zamówień składanych przez Zamawiajacego)

3. Czy **Wykonawca jest:**

□ mikroprzedsiębiorstwem

□ małym przedsiębiorstwem

□ średnim przedsiębiorstwem

□ jednosobowa działalność gospodarcza

□ osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

□ inny rodzaj: ………………………

 1) **proszę wskazać właściwe**

4. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się i akceptujemy projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5. Oferujemy wykonanie roboty budowlanej o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SWZ, za wynagrodzeniem w kwocie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **ZAKRES PRAC** | **CENA NETTO** | **PODATEK VAT** | **CENA BRUTTO** |
| **1.** | Wykonanie Projektu Technicznego rozdzielnicy elektrycznej 160kW/400V dla budynku A |  |  |  |
| **2.** | Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej dla budynku A wraz z posadowieniem i podłączeniem istniejących odbiorów. Wymiana 4 odpływów WLZ dla budynku A o długości do 50m każda. Remont pomieszczenia rozdzielni wraz z wymianą instalacji elektrycznej |  |  |  |
| **3.** | Dokumentacja powykonawcza i pomiary elektryczne |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |

„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ............................................................................ złotych).

6. Udzielamy …….………. miesięcy gwarancji*\**

Załączniki do oferty (zgodnie z SWZ dla Wykonawców):

1. ..............................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................

 (rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

................................................................. (Podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*1)* ***Mikroprzedsiębiorstwo*** *– przedsiębiorstwo, które zatrudnia* ***mniej niż 10 osób*** *i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa* ***nie przekracza 2 milionów EUR.***

***Małe przedsiębiorstwo*** *- przedsiębiorstwo, które zatrudnia* ***mniej niż 50 osób*** *i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa* ***nie przekracza 10 milionów EUR.***

***Średnie przedsiębiorstwo –*** *przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają* ***mniej niż 250 osób*** *i których roczny obrót* ***nie przekracza 50 milionów EUR*** *lub roczna suma bilansowa* ***nie przekracza 43 milionów EUR.***

*\* Minimalny termin gwarancji 24 miesiące*

*Załącznik nr 4 do SWZ*

**Zamawiający:**

**Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego**

**ul. Sokołowskiego 4**

**58-309 Wałbrzych**

**Wykonawca:**

……………………

**Oświadczenie wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegajacego sie o udzielenie zamówienia**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG – Budynek  „ A”  Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej - Zp/42/TP/23**, prowadzonego przez **Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu** oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.**

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.**

**Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  SWZ.**

 …………………………………………

 *(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………....................

………………………………………… *(podpis)*

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

 …………………………………………

 *(podpis)*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 …………………………………………

 *(podpis)*

*Załącznik nr 4a do SWZ*

*(jeśli dotyczy)*

**Zamawiający:**

**Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego**

**ul. Sokołowskiego 4**

**58-309 Wałbrzych**

**Wykonawca:**

…………………

**Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn **Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG – Budynek  „ A”  Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej - Zp/42/TP/23**, prowadzonego przez **Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu** oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:**

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.**

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.**

**Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  SWZ.**

 …………………………………………

 *(podpis)*

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

 …………………………………………

 *(podpis)*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 …………………………………………

 *(podpis)*

*Załącznik nr 5 do SWZ*

*(jeśli dotyczy)*

**Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:**

…………………………………….

…………………………………….

*(pełna nazwa/firma,adres, w zalezności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**

**składane na podstawie**

**art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: pzp)**

**DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH,**

**KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG – Budynek  „ A”  Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej - Zp/42/TP/23**

, oświadczam, że:

•Wykonawca………………………………………………………………………………………….......*(nazwa i adres Wykonawcy)*

zrealizuje następujące roboty budowlane:

……………………………………………………………………………………………...........

•Wykonawca………………………………………………………………………………………….......*(nazwa i adres Wykonawcy)*

zrealizuje następujące roboty budowlane:

……………………………………………………………………………………………..........

•Wykonawca………………………………………………………………………………………….......*(nazwa i adres Wykonawcy)*

zrealizuje następujące roboty budowlane:

……………………………………………………………………………………………..........

…………….…….*(miejscowość),*dnia………….…….r.

*Załącznik nr 6 do SWZ*

Wykonawca udostępniający zasoby *(jeżeli dotyczy)*

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

*(pełna nazwa/firma,adres,*

*NIP, Nr KRS/CEIDG*)

reprezentowany przez:

 ..............................................................................

…………………………………………………..

…………………………………………………..

 *(imię i nazwisko,*

*stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY WYKONAWCY**

**Na podstawie art. 118 ust.3 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku –**

**Prawo zamówień publicznych**

Oświadczam, że udostępniam swoje zasoby Wykonawcy:……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

przystępującemu do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG – Budynek  „ A”  Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej - Zp/42/TP/23**

w zakresie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(podać zakres udostępnianych zasobów).

Jednocześnie oświadczam, iż:

* Udostępnione przeze mnie zasoby zostaną wykorzystane przy wykonywaniu zamówienia

……………………………………………………………………………………………………… (podać sposób udostępniania i wykorzystania zasobów) w okresie……………………………………….

* W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługę/usługi/roboty budowlane………………………………………………..(podać zakres)

…………………………………………………………………………

(podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

……………………

(Data)

*Załącznik nr 7 do SWZ – złożyć jeżeli dotyczy*

**Zamawiający:**

**Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego**

**ul. Sokołowskiego 4**

**58-309 Wałbrzych**

***Wykonawca:***

*................................................................*

**TABELA – PODWYKONAWCY**

Nazwa Wykonawcy:

..................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Zakres zlecony podwykonawcy |
|  |  |  |
|  |  |  |

Przedmiot Zamówienia**:Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG – Budynek  „ A”  Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej - Zp/42/TP/23**

..................................................................

*(data i podpis Wykonawcy)*

*Załącznik nr 8 do SWZ*

**Zamawiający:**

**Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego**

**ul. Sokołowskiego 4**

**58-309 Wałbrzych**

**Wykonawca:**

**…………………**

**WYKAZ ZAWIERAJĄCY WSKAZANIE OSOBY, KTÓRA BĘDZIE PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA BUDOWY/KIEROWNIKA ROBÓT**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. **Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG – Budynek  „ A”  Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej - Zp/42/TP/23** oświadczam, że w wykonywaniu zamówienia funkcję kierownika robót będzie pełnił:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Funkcja** **(Zakres czynności)** | **Imię i nazwisko** | **Kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie** | **Uprawnienia** | **Doświadczenie****( data nabycia uprawnień)** | **Podstawa do dysponowania osobą** |
| 1 | **Kierownik budowy / Kierownik robót**, posiadający uprawnienia w specjalności sanitarnych. |  |  |  |  |  |

................................................................

*(data i podpis Wykonawcy)*

*Załącznik nr 9 do SWZ*

**PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ**

Nazwa Wykonawcy

……………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

……………………………………………………………………………………..

Miejscowość ................................................ Data ................................................

Oświadczamy, że w dniu ………………………… dokonaliśmy wizji lokalnej i zapoznaliśmy się z zakresem prac koniecznych do wykonania oraz uzyskaliśmy informacje potrzebne do przygotowania oferty zgodnie z postanowieniami SWZ nr **Zp/42/TP/23** tj. **Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG – Budynek  „ A”  Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej.**

Wszystkich niezbędnych informacji udzielił nam upoważniony pracownik Zamawiającego.

..................................................................

*(data i podpis Wykonawcy)*

..................................................................

*(data i podpis Zamawiającego)*