*Załącznik nr 1 do SWZ*

**Stała konserwacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z monitoringiem Państwowej Straży Pożarnej i napraw nie wchodzących w zakres konserwacji obiektów szpitalnych Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego i Sokołowskiego w Wałbrzychu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **OPIS PRZEDMIOTU** | **WARTOŚĆ****NETTO** | **STAWKA****VAT** | **WARTOŚĆ BRUTTO** |
| **1.** | **Stała konserwacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z monitoringiem Państwowej Straży Pożarnej za cały okres trwania umowy (36 miesięcy) w tym :** **Zryczałtowana cena za 1 przegląd kwartalny konserwacji instalacji systemów pożarowych wskazanych w Załączniku nr 1** |  |  |  |
|  |  |  |
| **2.** | **Naprawa urządzeń, stawka za 1 roboczo/godzinę** |  |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Monitoring sygnałów z systemów sygnalizacji pożaru do Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, Wykonywanie przeglądów kwartalnych konserwacji oraz usuwanie awarii i naprawa systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w obiektach szpitalnych położonych w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4 i Batorego 4 przez okres 36 m-cy od 1 października 2022r.

**1. W ramach usługi monitorowania pożarowego** należy monitorować na obiektach szpitalnych Urządzenia Transmisji Alarmów - UTA i za ich pośrednictwem monitorowaniu drogą radiową oraz telefoniczną:

a) sygnału głównego pożarowego i jego natychmiastową retransmisję na terminal zainstalowany w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu

b) sygnału uszkodzenia centrali sygnalizacji pożaru,

c) sygnału zaniku zasilania 230V na obiekcie,

d) sygnału włamania do urządzenia transmisji alarmu UTA i przerwania połączenia pomiędzy UTA a centralką sygnalizacji pożaru,

e) bezzwłocznym powiadamianiu, w sytuacjach alarmowych telefonicznie osób wyszczególnionych w załączniku nr 1.

**2. W ramach konserwacji systemu**, która prowadzona będzie w systemie kwartalnym, zawsze w ostatnim miesiącu kwartału będzie obejmowała następujące czynności:

**Konserwacja Kwartalna:**

1. Sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji i podjęcie niezbędnych działań, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji;
2. Sprawdzenie każdej czujki, wskaźnika zadziałania, sygnalizatora oraz ręcznego ostrzegacza na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta, dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25% w/w elementów przy kolejnej kontroli kwartalnej. Spowodowanie zadziałania, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy SAP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, eliminuje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze oraz spowodowała zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum alarmowego;
3. Sprawdzenie zdolności SAP do uaktywnienia wszystkich wyjść funkcji pomocniczych-sygnalizatory;
4. Przeprowadzenie testów wskaźników optycznych w centrali, a każdy fakt niesprawności jakiegoś wskaźnika zostanie odnotowany w książce eksploatacji;
5. Sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;
6. Sprawdzenie czy nadzorowanie uszkodzeń SAP funkcjonuje prawidłowo;
7. Dokonanie oględzin, w celu ustalenia, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych, sprawdził także, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne;
8. Sprawdzenie stanu wszystkich akumulatorów rezerwowych;
9. Każda zauważona nieprawidłowość będzie odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta.
10. Pierwsza konserwacja kwartalna do końca grudnia 2022r.
11. Kwartał liczymy jako kwartał/rok obowiązywania umowy.

**3. Szczegółowy zakres wymaganych prac dla systemów alarmu pożarowego (SAP):**

1. Prowadzenie przeglądu i konserwacji central sygnalizacji pożaru (CSP) oraz systemów sterujących urządzeń uaktywnianych przez CSP – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał.
2. Sprawdzenie zdatności CSP do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych np. sterowania klapami dymowymi, wentylatorami, drzwiami ewakuacyjnymi, itp. (jeśli takie występują w obiekcie) – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał.
3. Sprawdzenie działania linii (pętli) dozorowych i sygnałowych – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał.
4. Prowadzenie przeglądu i konserwacji układów zasilania (podstawowych i awaryjnych) instalacji sygnalizacji pożaru – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał.
5. Prowadzenie przeglądu i konserwacji elementów zainstalowanych na liniach (pętlach) dozorowych i sygnałowych: czujek pożarowych, przycisków pożarowych (ROP), sygnalizatorów zadziałania (optycznych i akustycznych), modułów liniowych sterujących i monitorujących – w każdym obiekcie objąć przeglądem cały system.

Zakres w/w prac konserwacyjnych w szczególności obejmuje:

* sprawdzenie stanu technicznego oraz mocowania przewodów linii (pętli) dozorowych i sygnałowych,
* sprawdzenie wszystkich części i urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych,
* sprawdzenie mocowania czujek pożarowych, przycisków pożarowych, sygnalizatorów zadziałania,
* sprawdzenie działania wszystkich przycisków pożarowych,
* sprawdzenie działania każdej linii (pętli) dozorowej i sygnałowej,
* sprawdzenie działania każdej czujki pożarowej zgodnie z zaleceniami producenta (za pomocą imitatora dymu, temperatury, itp.) oraz czyszczenie komór pomiarowych czujek (konieczne sporządzenie szczegółowego sprawozdania dołączonego każdorazowo do protokołu),
* wydrukowanie raportu z centrali ze stanu elementów zainstalowanych w danym systemie.
* wymiany części o ograniczonej żywotności (np. lampki, żarówki, bezpieczniki, szybki ochronne, itp.).

**4. Szczegółowy zakres wymaganych prac dla systemów odymiających:**

1. Prowadzenie przeglądu i konserwacji urządzeń sterujących (centrale sterujące) instalacji oddymiających – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał.
2. Prowadzenie przeglądu i konserwacji układów zasilania (podstawowych i awaryjnych) central odymiających – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał.
3. Prowadzenie przeglądów technicznych i konserwacji elementów instalacji oddymiających: czujki dymowe, linie sterujące, przyciski oddymiania i przewietrzania, siłowniki, klapy, okna i drzwi napowietrzające wraz z przeprowadzeniem próby działania – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał .
4. Prowadzenia przeglądów technicznych i konserwacji klap przeciwpożarowych klap dymowych odcinających w przewodach wentylacyjnych, klap szczelinowych w przedsionkach, żaluzji przeciwpożarowych w oknach (jeśli takie urządzenia występują w obiekcie) – 1 raz na kwartał.
5. W zakresie czynności i prac konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest również do:
* regulacji urządzeń lub ich części,
* usunięcia zauważonych uszkodzeń linii (pętli) dozorowych i sygnałowych powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji,
* uzupełnienia linek mocujących, uchwytów, mocowań, itp., wymiany części o ograniczonej żywotności (np. lampki, żarówki, bezpieczniki, szybki ochronne, itp.).

**5. Szczegółowy zakres wymaganych prac dla urządzeń transmisji alarmów pożarowych (UTA).**

1. Prowadzenie przeglądu i konserwacji urządzeń transmisji alarmów pożarowych z łączami komutowanymi i radiowymi (UTA).
2. Sprawdzenie monitoringu systemu SAP i transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOA).
3. Sprawdzenie automatycznej retransmisji sygnałów alarmowych z urządzenia odbiorczego SOA do urządzenia końcowego systemu transmisji alarmów pożarowych znajdującego się w alarmowym centrum odbiorczym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.
4. Instalacja urządzeń transmisji alarmów pożarowych z łączami komutowanymi
i radiowymi w obiektach Zamawiającego objętych przedmiotem zamówienia oraz połączenie ich z urządzeniami sygnalizacji pożaru. Panele radiowe oraz komunikatory telefoniczne stanowią własność Wykonawcy, koszty związane z ich zakupem oraz montażem obciążają w całości Wykonawcę. Zamawiający po zakończeniu umowy wyda Wykonawcy urządzenia stanowiące jego własność.
5. Uruchomienie urządzeń transmisji alarmów pożarowych znajdujących się w obiektach, które stanowią własność Zamawiającego lub ich wymiana na urządzenia Wykonawcy
(w przypadku braku możliwości ich wykorzystania w systemie transmisji stosowanym przez Wykonawcę) – obciąża w całości Wykonawcę.
6. Stałe monitorowanie systemów sygnalizacji pożarów oraz transmisja sygnałów alarmowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych.
7. Retransmitowanie sygnałów alarmów pożarowych do alarmowego centrum odbiorczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
8. Stałe monitorowanie automatycznych alarmów defektów: systemów zasilania, paneli radiowych, komunikatorów telefonicznych oraz central systemów sygnalizacji pożarowej.
9. Prowadzenie przeglądu i konserwacji urządzeń transmisji alarmów pożarowych –
w każdym obiekcie 1 raz na kwartał. W przypadku urządzeń stanowiących własność Wykonawcy koszty przeglądów i konserwacji nie obciążają Zamawiającego.
10. Wykonawca zapewnia podjęcie działań związanych z naprawą systemów transmisji **w ciągu … godzin** od otrzymania zgłoszenia o awarii i usunięcie awarii w czasie 24 godzin**.**
11. Naprawy urządzeń stanowiących własność Wykonawcy, wynikające z ich normalnej eksploatacji, nie obciążają Zamawiającego.

**6. Obowiązki Wykonawcy:**

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów i konserwacji w sposób zgodny z obowiązującymi normami, instrukcjami i zaleceniami producenta oraz do utrzymania konserwowanych systemów w pełnej sprawności, w sposób zapewniający zachowanie warunków posiadanej gwarancji.
2. Okresowe przeglądy i konserwacja systemów wraz z usuwaniem stwierdzonych w czasie przeglądu usterek oraz wymianą niesprawnych lub zużytych technicznie części będą wykonywane raz na 3 miesiące zgodnie z instrukcjami obsługi i konserwacji poszczególnych systemów.
3. Wykonawca winien potwierdzić przeprowadzenie przeglądu technicznego i konserwacji systemów nisko prądowych wpisem do książki pracy systemu oraz protokołem sporządzonym dla każdego obiektu, zawierającym następujące informacje:
* nazwę firmy,
* nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,
* nazwisko i podpis konserwatora,
* rodzaj i zakres prowadzonego przeglądu technicznego,
* wykaz wszystkich sprawdzonych elementów każdego systemu,
* wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem: koniecznych do przeprowadzenia remontów wykraczających poza zakres zwykłej konserwacji, sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania, stwierdzonych braków sprzętu lub wyposażenia,
* wydruki raportów z poszczególnych central ze stanu elementów zainstalowanych w danym systemie,
* wykaz zainstalowanych części zamiennych,
* wyniki prób i pomiarów,
* datę przeprowadzenia przeglądu,
* datę następnego przeglądu,
* podpis kierownika administracyjnego obiektu lub inspektora nadzoru.
1. Wykonawca zapewnia stałą całodobową gotowość do usunięcia awarii oraz podjęcie działań związanych z naprawą systemów w ciągu **… godzin** od otrzymania zgłoszenia o awarii i usunięcie awarii w czasie 24 godzin.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia do usuwania na bieżąco we wszystkie dni tygodnia, wszelkich awarii lub uszkodzeń systemów, zgłaszanych przez Zamawiającego.
3. Naprawy polegające na usuwaniu zgłoszonych przez Zamawiającego awarii powstałych w czasie eksploatacji urządzeń poza terminem wykonywania konserwacji i przeglądu wykonywane będą na podstawie zgłoszenia awarii telefonicznie lub mailem przez przedstawiciela Zamawiającego lub inną osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia do usuwania awarii, w czasie nie dłuższym niż do 24 godzin od momentu przystąpienia do jej wykonania, z zastrzeżeniem pkt. 6.
5. W przypadku konieczności wymiany lub dokonania naprawy uszkodzonego elementu po zgłoszeniu tego faktu w protokole wykonania usługi Wykonawca uzgodni z Zamawiającym ich wymianę. Części te dostarcza Zamawiający.
6. Wykonawca przeszkoli na wniosek Zamawiającego pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za pełnienie nadzoru nad systemami.
7. Wykonawca będzie uczestniczył w ćwiczeniach ewakuacyjnych organizowanych przez Zamawiającego na podstawie pisemnego powiadomienia dostarczonego Wykonawcy co najmniej na 7 dni przed planowanymi ćwiczeniami.
8. Wszelkie czynności serwisowe systemów mogą być wykonywane tylko po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego na 2 dni przed przystąpieniem do tych czynności (powyższe ustalenia nie dotyczą awarii systemów).
9. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń systemów, jakie mogą powstać podczas prowadzonych przeglądów, konserwacji oraz remontów.
10. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dokona na własny koszt odbioru oraz utylizacji zużytych części zamiennych – w tym, zużytych materiałów eksploatacyjnych i dodatkowych oraz innych wymagających tego elementów, na zasadach określonych w odrębnych przepisach (będzie przechowywał protokoły z utylizacji, a kopie tych protokołów dostarczy do Zamawiającego), a także będzie na bieżąco usuwał z terenu wykonywania prac odpady i śmieci powstałe w wyniku realizacji przedmiotowej usługi;
11. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego przepisów organizacyjno-porządkowych.

**7. Obowiązki Zamawiającego:**

1. Zamawiający zapewnienia Wykonawcy dostęp do urządzeń, w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub napraw wynikających z wykonywania przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do niedokonywania żadnych zmian i przeróbek
w urządzeniach wchodzących w skład systemów bez porozumienia z Wykonawcą,
3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o remontach i zmianach w budynkach, które mogą mieć wpływ na stan konserwowanych urządzeń.

**Wykaz elementów do konserwacji**

Budynki przy ul. Sokołowskiego 4 – Instalacja SAP liczba punktów 1264

1. Centrala polon 4000
2. Centrala Esser IQ8
3. Centrala Esser IQ8
4. Centrala Esser IQ8
5. Centrale Esser IQ8
6. Samoczynne detektory pożarowe
7. Centrala oddymiania
8. Klapy dymowe
9. Siłowniki łańcuchowe od oddymiania
10. Konsole RE-KA
11. Przyciski przewietrzania
12. Przyciski oddymiania
13. Sygnalizatory pożarowe

Budynki przy Batorego 4 – Instalacje SAP liczba punktów 602

1. Centrala Polon-Alfa 4000
2. Samoczynne detektory pożarowe
3. Centrala oddymiania
4. Klapy dymowe
5. Siłowniki łańcuchowe od oddymiania
6. Konsole RE-KA
7. Przyciski przewietrzania
8. Przyciski oddymiania
9. Sygnalizatory pożarowe

*Załącznik nr 2 do SWZ*

....................................... .......................................

 (pieczątka Wykonawcy) (miejscowość i data)

**O F E R T A**

**DLA**

**SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA**

**ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU**

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie trybu podstawowego bez przeprowadzenia negocjacji na: **Stała konserwacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z monitoringiem Państwowej Straży Pożarnej i napraw nie wchodzących w zakres konserwacji obiektów szpitalnych Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego i Sokołowskiego w Wałbrzychu - Zp/64/TP/22.**

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

..................................................................................................................................

1. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

...................................................................................................................................

REGON: ............................................. NIP: .............................................

Numer telefonu ..................................... e-mail .......................................................

 Numer telefonu ………………… e-mail .........................................................................

 (do zamówień składanych przez Zamawiajacego)

3. Czy **Wykonawca jest:**

□ mikroprzedsiębiorstwem

□ małym przedsiębiorstwem

□ średnim przedsiębiorstwem

□ jednosobowa działalność gospodarcza

□ osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

□ inny rodzaj: ………………………

 1) **proszę wskazać właściwe**

**4.OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się i akceptujemy Projekt Umowy nr 3, stanowiący Załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**5**.**OŚWIADCZAMY,** że oferta sporządzona została z uwzględnieniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. 2022 poz. 1952).

**6**.Oferujemy świadczenie usługi na :

**Stała konserwacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z monitoringiem Państwowej Straży Pożarnej i napraw nie wchodzących w zakres konserwacji obiektów szpitalnych Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego i Sokołowskiego w Wałbrzychu za cały okres 36 m-cy:**

„netto” ...................... PLN, (słownie: .....................................................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ...................................................................................................

.................................................................................................... złotych).

**w tym za 1 przegląd kwartalny konserwacji instalacji systemów pożarowych wskazanych w Załączniku nr 1**

„netto” ...................... PLN, (słownie: .....................................................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ...................................................................................................

.................................................................................................... złotych).

**Naprawa urządzeń przy ul. Sokołowskiego i Batorego** określonych w Załączniku nr 1 do SWZ :

Oferujemy stawkę za **1 roboczo/godzinę, w kwocie:**

„netto” ...................... PLN, (słownie: .....................................................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ...................................................................................................

.................................................................................................... złotych).

**7. Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii …….godzin**. *\**

Załączniki do oferty (zgodnie z SWZ dla Wykonawców):

1. ..............................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................

 (rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

 ................................................................. (Podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*1)* ***Mikroprzedsiębiorstwo*** *– przedsiębiorstwo, które zatrudnia* ***mniej niż 10 osób*** *i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa* ***nie przekracza 2 milionów EUR.***

***Małe przedsiębiorstwo*** *- przedsiębiorstwo, które zatrudnia* ***mniej niż 50 osób*** *i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa* ***nie przekracza 10 milionów EUR.***

***Średnie przedsiębiorstwo –*** *przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają* ***mniej niż 250 osób*** *i których roczny obrót* ***nie przekracza 50 milionów EUR*** *lub roczna suma bilansowa* ***nie przekracza 43 milionów EUR.***

*\*Maksymalny czas reakcji związany z naprawą systemów transmisji wynosi – 3 h*

*Załącznik nr 4 do SWZ*

**Zamawiający:**

**Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego**

**ul. Sokołowskiego 4**

**58-309 Wałbrzych**

**Wykonawca:**

……………………

**Oświadczenie wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegajacego sie o udzielenie zamówienia**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„ Stała konserwacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z monitoringiem Państwowej Straży Pożarnej i napraw nie wchodzących w zakres konserwacji obiektów szpitalnych Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego i Sokołowskiego w Wałbrzychu” - Zp/64/TP/22**, prowadzonego przez **Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu** oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.**

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.**

**Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  SWZ.**

 …………………………………………

 *(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………....................

………………………………………… *(podpis)*

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

 …………………………………………

 *(podpis)*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 …………………………………………

 *(podpis)*

*Załącznik nr 4a do SWZ*

*(jeśli dotyczy)*

**Zamawiający:**

**Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego**

**ul. Sokołowskiego 4**

**58-309 Wałbrzych**

**Wykonawca:**

…………………

**Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **- „Stała konserwacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z monitoringiem Państwowej Straży Pożarnej i napraw nie wchodzących w zakres konserwacji obiektów szpitalnych Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego i Sokołowskiego w Wałbrzychu” - Zp/64/TP/22**, prowadzonego przez **Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu** oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:**

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.**

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.**

**Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  SWZ.**

 …………………………………………

 *(podpis)*

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

 …………………………………………

 *(podpis)*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 …………………………………………

 *(podpis)*

*Załącznik nr 5 do SWZ*

*(jeśli dotyczy)*

**Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:**

…………………………………….

…………………………………….

*(pełna nazwa/firma,adres, w zalezności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**

**składane na podstawie**

**art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: pzp)**

**DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH,**

**KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Stała konserwacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z monitoringiem Państwowej Straży Pożarnej i napraw nie wchodzących w zakres konserwacji obiektów szpitalnych Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego i Sokołowskiego w Wałbrzychu” - Zp/64/TP/22**, oświadczam, że:

•Wykonawca………………………………………………………………………………………….......*(nazwa i adres Wykonawcy)*

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

……………………………………………………………………………………………...........

•Wykonawca………………………………………………………………………………………….......*(nazwa i adres Wykonawcy)*

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

……………………………………………………………………………………………..........

•Wykonawca………………………………………………………………………………………….......*(nazwa i adres Wykonawcy)*

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

……………………………………………………………………………………………..........

…………….…….*(miejscowość),*dnia………….…….r

*Załącznik nr 5 do SWZ*

*(jeśli dotyczy)*

**Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:**

…………………………………….

…………………………………….

*(pełna nazwa/firma,adres, w zalezności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**

**składane na podstawie**

**art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: pzp)**

**DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH,**

**KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Stała konserwacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z monitoringiem Państwowej Straży Pożarnej i napraw nie wchodzących w zakres konserwacji obiektów szpitalnych Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego i Sokołowskiego w Wałbrzychu” - Zp/64/TP/22**, oświadczam, że:

•Wykonawca………………………………………………………………………………………….......*(nazwa i adres Wykonawcy)*

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

……………………………………………………………………………………………...........

•Wykonawca………………………………………………………………………………………….......*(nazwa i adres Wykonawcy)*

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

……………………………………………………………………………………………..........

•Wykonawca………………………………………………………………………………………….......*(nazwa i adres Wykonawcy)*

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

……………………………………………………………………………………………..........

…………….…….*(miejscowość),*dnia………….…….r.

*Załącznik nr 6 do SWZ*

Wykonawca udostępniający zasoby *(jeżeli dotyczy)*

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

*(pełna nazwa/firma,adres,*

*NIP, Nr KRS/CEIDG*)

reprezentowany przez:

 ..............................................................................

…………………………………………………..

…………………………………………………..

 *(imię i nazwisko,*

*stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY WYKONAWCY**

**Na podstawie art. 118 ust.3 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku –**

**Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.)**

Oświadczam, że udostępniam swoje zasoby Wykonawcy:……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

przystępującemu do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **„Stała konserwacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z monitoringiem Państwowej Straży Pożarnej i napraw nie wchodzących w zakres konserwacji obiektów szpitalnych Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego i Sokołowskiego w Wałbrzychu” - Zp/64/TP/22** w zakresie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(podać zakres udostępnianych zasobów).

Jednocześnie oświadczam, iż:

* Udostępnione przeze mnie zasoby zostaną wykorzystane przy wykonywaniu zamówienia

……………………………………………………………………………………………………… (podać sposób udostępniania i wykorzystania zasobów) w okresie……………………………………….

* W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługę/usługi/roboty budowlane………………………………………………..(podać zakres)

…………………………………………………………………………

(podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

……………………

(Data)

 .................................................................

 ( podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)

*Załącznik nr 7 do SWZ*

...................................................... ...................................................... …………………

 (Wykonawca) (miejscowość i data)

**WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Przedmiot Zamówienia**:** **„Stała konserwacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z monitoringiem Państwowej Straży Pożarnej i napraw nie wchodzących w zakres konserwacji obiektów szpitalnych Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego i Sokołowskiego w Wałbrzychu” - Zp/64/TP/22.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Uprawnienia** | **Doświadczenie** |
|  |  |  |  |

 .................................................................

 (Podpis)

*Załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy)*

**Zamawiający:**

**Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego**

**ul. Sokołowskiego 4**

**58-309 Wałbrzych**

 **Wykonawca:**

*................................................................*

**TABELA – PODWYKONAWCY**

Nazwa Wykonawcy:

..................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Zakres zlecony podwykonawcy |
|  |  |  |
|  |  |  |

Przedmiot Zamówienia:**„Stała konserwacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z monitoringiem Państwowej Straży Pożarnej i napraw nie wchodzących w zakres konserwacji obiektów szpitalnych Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego i Sokołowskiego w Wałbrzychu” - Zp/64/TP/22.**

..................................................................

*(data i podpis Wykonawcy)*

*Załącznik nr 9 do SWZ*

**PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ**

Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………………

Adres wykonawcy ……………………………………………………………………………………..

Miejscowość ................................................ Data ..................................................

**Oświadczamy**, że w dniu ………………………… dokonaliśmy wizji lokalnej i zapoznaliśmy się z zakresem prac koniecznych do wykonania oraz uzyskaliśmy informacje potrzebne do przygotowania oferty zgodnie z postanowieniami SWZ :**„ Stała konserwacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z monitoringiem Państwowej Straży Pożarnej i napraw nie wchodzących w zakres konserwacji obiektów szpitalnych Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego i Sokołowskiego w Wałbrzychu” - Zp/64/TP/22.**

Wszystkich niezbędnych informacji udzielił nam upoważniony pracownik Zamawiającego.

 ................................................................................ ………………………………………
 (data i podpis Wykonawcy) (data podpis Zamawiającego)