Załącznik nr 1

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

**1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej, zwanej dalej „Projektem”, a następnie na jej podstawie wykonanie modernizacji i rozbudowy rozdzielnicy elektrycznej RG Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu**

**Ogólny opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiot zamówienia obejmuje następujące etapy:**

**Etap I -** Wykonanie Projektu Technicznego rozdzielnicy elektrycznej 160kW/400V dla budynku „B”;

**Etap II** – Prefabrykacja i zabudowa rozdzielnicy elektrycznej oraz remont pomieszczenia rozdzielni wraz z wymianą instalacji elektrycznej;

**Etap III-** Dokumentacja powykonawcza i pomiary elektryczne.

Zrealizowane w ramach etapów: projekty, dostawy urządzeń i komponentów niezbędnych do realizacji zamówienia, dokumentacja powykonawcza, pomiary elektryczne zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego na adres **Specjalistycznego Szpitala im dra. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4**

1. **Opis istniejącego układu zasilania.**

Rozdzielnica RG B zasilana jest z istniejącej rozdzielnicy RG Szpitala trzema liniami kablowymi stanowiącymi zasilanie podstawowe i rezerwowe oraz Baypas każde o mocy umownej 160 kW. Rzeczywiste zapotrzebowanie mocy może być inne niż 160 kW, należy ją zweryfikować w ramach niniejszego zadania. Układ pomiarowy zlokalizowany wewnątrz pomieszczenia rozdzielni głównej RG Szpital.
Rozdzielnica RG „B” wykonana w latach 70- tych u.w. jest obecnie w złym stanie technicznym.

**III.** **Zakres modernizacji układu zasilania:**

1. Montaż przycisku p. poż. wraz z oprzewodowaniem.

2. Dostawa i montaż nowej rozdzielnicy głównej w wykonaniu szaf przyściennych (wolno stojącym) połączonych wspólnym torem szynowym (miedzianym). Rozprowadzenie kabli np. w przedziale kablowym bocznym (drabinki kablowe od góry). Lokalizacja rozdzielni ulegnie zmianie.

3. Wyposażenie rozdzielni dobrać do aktualnych potrzeb w zakresie obciążeń prądowych poszczególnych jej obwodów. Przewidzieć w rezerwie min. 20 % odpływów wyposażonych oraz 20 % rezerwy miejsca.

4. Rozdzielnicę zaprojektować i wykonać z uwzględnieniem sekcjonowania w celu umożliwienia pozostawienia obwodów priorytetowych oraz możliwością wyłączenia ręcznego pozostałych odpływów w przypadku pracy rozdzielnicy z agregatu prądotwórczego.

5. Rozdzielnicę wyposażyć w analizatory sieci.

6. Wewnętrzne linie zasilające jak i instalacji odbiorczej doprowadzone /wyprowadzone ze starej rozdzielnicy głównej bud B jeżeli zajdzie taka potrzeba należy mufować w celu przedłużenia ich do nowej zlokalizowanej w innym miejscu pomieszczenia. W tym celu należy zaprojektować i wykonać tory kablowe w postaci np. stalowych koryt, które następnie zabudować np. regipsami, które należy pomalować farbą o kolorystyce zbliżonej do istniejącej malatury.

7.Szczegółowa specyfikacja wymagań wg pkt IV OPZ.

8.W nowym pomieszczeniu rozdzielni należy dodatkowo wykonać roboty budowlane polegające na:
a) wymianie stolarki drzwiowej z odpowiednim atestem p. poż.,
b) wymianie stolarki okiennej,
c) uzupełnieniu tynków,
d) naprawie tynków wraz z ich przecierką,
e) wymianie posadzki,
f) malowaniu tynków wewnętrznych,
g) wymianie instalacji oświetlenia,
h) wykonaniu uszczelnienia p. poż. przepustów.

**UWAGA:**
Ze względu na funkcję obiektu należy zapewnić ciągłość zasilania, dopuszczalne są niewielkie przerwy w zasilaniu w energię elektryczną. Przełączanie poszczególnych obwodów ze starej na nową rozdzielnię należy wykonywać w sposób zapewniający krótkie przerwy w zasilaniu. Aktualny układ sieciowy jest TN-C, natomiast modernizację układu zasilania tak zaprojektować aby w przeszłości możliwa była zmiana po wymianie instalacji w całym budynku na TN-S. Po wykonaniu robót
wykonać badania i pomiary elektryczne nowych instalacji, wyniki pomiarów dostarczyć inwestorowi.
W fazie projektowania konieczna jest inwentaryzacja obwodów starej rozdzielnicy głównej, wykonanie pomiarów i obliczeń obciążeń jej obwodów. W celu właściwej wyceny robót ujętych w niniejszym opisie niezbędna jest wizja lokalna potencjalnego wykonawcy, w tym celu dopuszczamy możliwość oględzin po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Inwestor nie dysponuje dokumentacją techniczną umożliwiającą inwentaryzację stanu istniejącego. Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia instalowane w ramach niniejszego zadania mają być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności. Modernizację układu zasilania elektrycznego zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami. Inwestor dopuszcza zmiany w zakresie proponowanych powyżej rozwiązań
technicznych za uprzednią zgodą inspektora nadzoru.

Rozdzielnia będąca przedmiotem zamówienia nie będzie ogólnodostępna i nie będzie mogła być obsługiwana przez osoby niepełnosprawne. Dlatego brak dostępności dla wszystkich użytkowników Zamawiającego jest uzasadniony specyfiką tego obiektu.

 **IV. Szczegółowa specyfikacja wymagań do realizacji przez Wykonawcę.**

**1.Projekt techniczny będzie zawierał co najmniej:**

1. schematy elektryczne rozdzielnicy wraz z opisami
2. rysunki techniczne rozdzielnicy
3. schemat połączeń elektrycznych rozdzielnic z podrozdzielnicami posiadanymi przez Zamawiającego wraz z opisami
4. osobny rozdział dotyczący wykonania niezbędnych prac budowlanych
5. plany architektoniczne pomieszczenia, w których będzie stała rozdzielnica wraz z ich usytuowaniem.

**2.**Projekt techniczny zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i polskimi normami serii PN-EN 61439.

**3**.Projekt techniczny będzie wykonany w języku polskim.

**4**.Projekt techniczny będzie podlegał ocenie Inspektora Nadzoru, wskazanego przez Zamawiającego.

**5**.Projekt techniczny zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

**6**.Zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego Projekt techniczny będzie podstawą do prowadzenia dalszych prac związanych z budową, dostawą i instalacją rozdzielnic.

**7**.Projekt techniczny zostanie wykonany w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji:

-papierowej,

- elektronicznej w postaci plików do edycji, przekazanych na pendrive.

**8.**Wykonanie Projektu technicznego zostanie poprzedzone wizją lokalną Wykonawcy i opomiarowaniem pomieszczeń, tras kablowych i rozdzielnicy objętej przedmiotem zamówienia.

**9**.Wykonawca wykonaDokumentację powykonawczą, w której opisy rysunków i schematów przygotowane zostaną w języku polskim oraz zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami.

**10.**Dokumentacja powykonawcza musi zawierać co najmniej:

1. Schematy elektryczne i rysunki techniczne rozdzielni
2. Opisy, pełne instrukcje obsługi dostarczonych przez Wykonawcę rozdzielni i analizatorów.
3. Wymagane przepisami atesty i certyfikaty dostarczonych przez wykonawcę rozdzielni, urządzeń i komponentów.
4. Protokoły z testów dostarczonych przez Wykonawcę rozdzielni.
5. Dokumentacja powykonawcza musi być wykonana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być edytowalna.

**11**. Dokumentacja powykonawcza podlega ocenie Inspektora Nadzoru.

a)Dokumentacja powykonawcza musi być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

b)Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego dokumentacja powykonawcza będzie jednym z warunków do przyjęcia zamówienia.

c)Dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji:

-papierowej,

-elektronicznej w postaci plików do edycji, przekazanych na pendrive.

**Budowa rozdzielnicy RG B**

1. Prefabrykacja nowo projektowanej rozdzielnicy

* trzy pola zasilające z wyłącznikami 250A wyposażonymi w cewki wzrostowe
* analizatory sieciowe na każdym z zasilań
* układ kolejności faz wraz z wyłącznikiem ppoż
* wydzielona sekcja z rozłącznikiem ręcznym (obwody nie wymagające zasilania w przypadku pracy agregatu prądotwórczego)
* odpływy w rozłącznikami bezpiecznikowymi NH1 250A – kpl 2
* odpływy z rozłącznikami bezpiecznikowymi NH-00 160A – kpl 12
* odpływy z rozłącznikami bezpiecznikowymi D02 63 A – kpl 22
* odpływy 1-faz z rozłącznikami bezpiecznikowymi D02 (wyłacznikami nadmiarowymi typu C) - kpl 10
* obwody potrzeb własnych rozdzielnicy
* 20% rezerwa aparatowa + 20% rezerwa miejsca

2. Posadowienie rozdzielnicy na cokołach.

3. Odłączenie z istniejącej rozdzielnicy oraz podłączenie do nowo projektowanej rozdzielnicy istniejących kabli odpływowych. UWAGA: W razie konieczności należy uwzględnić przedłużenie istniejącego odcinka linii kablowej oraz jej zmufowanie.

4. Zamawiający nie zezwala na wyłączenie zasilania rozdzielnicy istniejącej spod napięcia do chwili uruchomienia nowo projektowanej.

5. Rozdzielnica zaprojektowana, wykonana i dostarczona przez Wykonawcę musi być zasilana napięciem przemiennym trójfazowym 400V.

6. Rozdzielnica musi posiadać rozłącznik główny trzyfazowy z przezroczystymi elementami obudowy umożliwiającymi optyczną kontrolę stanu położenia styków.

7. Rozdzielnica musi posiadać optyczny sygnalizator obecności każdej z faz inny niż zamontowany analizator. Może składać się z jednego lub kilku urządzeń z wyraźnym opisem której fazy sygnalizacja dotyczy.

8. Rozdzielnica musi posiadać drzwi z zamkiem na dowolny rodzaj klucza.

9. Rozdzielnica będzie zamontowana i użytkowana wewnątrz budynku.

10. Rozdzielnica musi posiadać na wewnętrznej stronie drzwi kieszeń na ich dokumentację.

11. Rozdzielnica musi posiadać na zewnętrznej stronie drzwi trwałą wykonana z tworzywa sztucznego lub metalu etykietę z nazwą nadaną przez zamawiającego o wymiarach nie mniejszych niż 50x35 mm.

12. Przepusty wykonane przez wykonawcę muszą zostać szczelnie zaślepione również przeciwpożarowo korkami umożliwiającymi wielokrotny montaż i demontaż.

13. Zamawiający nie zezwala na jakiekolwiek wyłączenia zasilania rozdzielnicy jak i również pojedynczych urządzeń oraz rozdzielnic pracujących na nich. Wiąże się to z wykonaniem zabiegów chirurgicznych

**V. Klauzula środowiskowa**

W ramach klauzuli Środowiskowej Zamawiający wymaga, aby:

Zdemontowane materiały oraz odpady z rozbiórki wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) i przekaże Zamawiającemu dokumenty (Karta/y przekazania odpadów) potwierdzające wykonanie tego obowiązku nie później niż w dniu zgłoszenia zakończenia całości robót objętych zakresem umowy. Wzór Karty przekazania odpadów określony został w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 r. poz. 1973). W związku z obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi ochrony środowiska wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia oddzielnych pojemników na odpady podlegające recyklingowi; tj. pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkło, oraz pojemnik na odpady metalowe.

**VI. Warunki gwarancji**

1. Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udzieli gwarancji na okres …..…….. miesięcy.

2. Okres gwarancji rozpoczynać się będzie od dnia podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym.

3. Warunki udzielonej gwarancji będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nie mogą być gorsze niż warunki gwarancji producenta(ów) rozdzielnic elektrycznych, urządzeń, modułów komponentów i konstrukcji mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, zwanych wspólnie „Urządzeniami”.

4. Świadczenie usług w ramach udzielonej gwarancji odbywać się będzie 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę, w siedzibie Zamawiającego w miejscu wystąpienia awarii.

5. Usługi w ramach udzielonej gwarancji świadczone będą w odniesieniu do wszystkich dostarczonych Urządzeń wraz z mechanizmami ich integracji z systemami i urządzeniami Zamawiającego oraz pracami budowlanymi, montażowymi i infrastrukturą energetyczną i logiczną wykonaną przez Wykonawcę.

6. Zakres udzielonej gwarancji obejmuje w szczególności naprawę:

-wad konfiguracji

- wad działania

- wad powstałych podczas użytkowania

- przywracanie pełnej funkcjonalności działania

-prowadzenia konsultacji w zakresie konfiguracji i eksploatacji w przypadku wystąpienia wad, problemów z funkcjonalnościami lub spadku wydajności

-wymianę uszkodzonych elementów, modułów i baterii

-naprawę i kalibrację analizatorów

- wad w infrastrukturze dostarczonej i wykonanej przez Wykonawcę

- wad w instalacjach budowlanych, mechanicznych, elektrycznych wykonanych przez Wykonawcę

- wad i błędów w dokumentacji powykonawczej.

7. Gwarantowany czas wykonania naprawy awarii nie będzie dłuższy niż 3 dni od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego,

8. Wszystkie koszty świadczenia usług gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

9.W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w terminie określonym w SWZ i załączniku nr 1, Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni, dalej jako „Wykonanie zastępcze”. Skorzystanie przez Zamawiającego z Wykonania zastępczego nie spowoduje utraty praw z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Skorzystanie przez Zamawiającego z Wykonania zastępczego nie wymaga uzyskania zgosy sądu.

10. Zamawiający ma prawo dokonywania rozbudowy urządzeń, zgodnie z Dokumentacją powykonawczą, przez wykwalifikowanych pracowników, a także prawo do przemieszczenia zainstalowanych urządzeń bez utraty gwarancji. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu Umowy powstałe z winy pracowników Zamawiającego.

11. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza prawa Zamawiającego do gwarancji udzielonych przez producentów urządzeń, dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

12. Okres rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w stosunku do przedmiotu Umowy od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym Końcowego protokołu odbioru, równy będzie okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. Zamawiający będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w zdaniu pierwszym, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie.

*Załącznik nr 2 do SWZ*

....................................... .......................................

 (pieczątka Wykonawcy) (miejscowość i data)

**O F E R T A**

**DLA**

**SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA**

**ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU**

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie trybu podstawowego bez przeprowadzenia negocjacji na:

**Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej - Zp/89/TP/22**

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

..................................................................................................................................

1. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

...................................................................................................................................

REGON: ............................. NIP: ............................ WOJEWÓDZTWO: ………………..

Numer telefonu ..................................... e-mail .......................................................

Numer telefonu …………………......... e-mail ........................................................

(do zamówień składanych przez Zamawiajacego)

3. Czy **Wykonawca jest:**

□ mikroprzedsiębiorstwem

□ małym przedsiębiorstwem

□ średnim przedsiębiorstwem

□ jednosobowa działalność gospodarcza

□ osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

□ inny rodzaj: ………………………

 1) **proszę wskazać właściwe**

4. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się i akceptujemy projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5. Oferujemy wykonanie roboty budowlanej o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SWZ, za wynagrodzeniem w kwocie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **ZAKRES PRAC** | **CENA NETTO PLN** | **PODATEK VAT PLN** | **CENA BRUTTO PLN** |
| **1.** | Wykonanie Projektu Technicznego rozdzielnicy elektrycznej 160kW/400V dla budynku B |  |  |  |
| **2.** | Prefabrykacja i zabudowa rozdzielnicy elektrycznej oraz remont pomieszczenia rozdzielni wraz z wymianą instalacji elektrycznej |  |  |  |
| **3.** | Dokumentacja powykonawcza i pomiary elektryczne |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |

„netto” ...................... PLN, (słownie: .....................................................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ...................................................................................................

.................................................................................................... złotych).

6. Udzielamy …….………. miesięcy gwarancji*\**

Załączniki do oferty (zgodnie z SWZ dla Wykonawców):

1. ..............................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................

 (rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

................................................................. (Podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*1)* ***Mikroprzedsiębiorstwo*** *– przedsiębiorstwo, które zatrudnia* ***mniej niż 10 osób*** *i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa* ***nie przekracza 2 milionów EUR.***

***Małe przedsiębiorstwo*** *- przedsiębiorstwo, które zatrudnia* ***mniej niż 50 osób*** *i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa* ***nie przekracza 10 milionów EUR.***

***Średnie przedsiębiorstwo –*** *przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają* ***mniej niż 250 osób*** *i których roczny obrót* ***nie przekracza 50 milionów EUR*** *lub roczna suma bilansowa* ***nie przekracza 43 milionów EUR.***

*\* Minimalny termin gwarancji 24 miesiące*

*Załącznik nr 4 do SWZ*

**Zamawiający:**

**Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego**

**ul. Sokołowskiego 4**

**58-309 Wałbrzych**

**Wykonawca:**

……………………

**Oświadczenie wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegajacego sie o udzielenie zamówienia**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej - Zp/89/TP/22**, prowadzonego przez **Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu** oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.**

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.**

**Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  SWZ.**

 …………………………………………

 *(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………....................

………………………………………… *(podpis)*

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

 …………………………………………

 *(podpis)*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 …………………………………………

 *(podpis)*

*Załącznik nr 4a do SWZ*

*(jeśli dotyczy)*

**Zamawiający:**

**Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego**

**ul. Sokołowskiego 4**

**58-309 Wałbrzych**

**Wykonawca:**

…………………

**Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn **Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej - Zp/89/TP/22**, prowadzonego przez **Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu** oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:**

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.**

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.**

**Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  SWZ.**

 …………………………………………

 *(podpis)*

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

 …………………………………………

 *(podpis)*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 …………………………………………

 *(podpis)*

*Załącznik nr 5 do SWZ*

*(jeśli dotyczy)*

**Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:**

…………………………………….

…………………………………….

*(pełna nazwa/firma,adres, w zalezności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**

**składane na podstawie**

**art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: pzp)**

**DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH,**

**KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej -Zp/89/TP/22**

, oświadczam, że:

•Wykonawca………………………………………………………………………………………….......*(nazwa i adres Wykonawcy)*

zrealizuje następujące roboty budowlane:

……………………………………………………………………………………………...........

•Wykonawca………………………………………………………………………………………….......*(nazwa i adres Wykonawcy)*

zrealizuje następujące roboty budowlane:

……………………………………………………………………………………………..........

•Wykonawca………………………………………………………………………………………….......*(nazwa i adres Wykonawcy)*

zrealizuje następujące roboty budowlane:

……………………………………………………………………………………………..........

…………….…….*(miejscowość),*dnia………….…….r.

*Załącznik nr 6 do SWZ*

Wykonawca udostępniający zasoby *(jeżeli dotyczy)*

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

*(pełna nazwa/firma,adres,*

*NIP, Nr KRS/CEIDG*)

reprezentowany przez:

 ..............................................................................

…………………………………………………..

…………………………………………………..

 *(imię i nazwisko,*

*stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY WYKONAWCY**

**Na podstawie art. 118 ust.3 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku –**

**Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.)**

Oświadczam, że udostępniam swoje zasoby Wykonawcy:……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

przystępującemu do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej - Zp/89/TP/22**

w zakresie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(podać zakres udostępnianych zasobów).

Jednocześnie oświadczam, iż:

* Udostępnione przeze mnie zasoby zostaną wykorzystane przy wykonywaniu zamówienia

……………………………………………………………………………………………………… (podać sposób udostępniania i wykorzystania zasobów) w okresie……………………………………….

* W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługę/usługi/roboty budowlane………………………………………………..(podać zakres)

…………………………………………………………………………

(podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

……………………

(Data)

*Załącznik nr 7 do SWZ – złożyć jeżeli dotyczy*

**Zamawiający:**

**Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego**

**ul. Sokołowskiego 4**

**58-309 Wałbrzych**

***Wykonawca:***

*................................................................*

**TABELA – PODWYKONAWCY**

Nazwa Wykonawcy:

..................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Zakres zlecony podwykonawcy |
|  |  |  |
|  |  |  |

Przedmiot Zamówienia**:Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu -zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej - Zp/89/TP/22**

..................................................................

*(data i podpis Wykonawcy)*

*Załącznik nr 8 do SWZ*

**Zamawiający:**

**Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego**

**ul. Sokołowskiego 4**

**58-309 Wałbrzych**

**Wykonawca:**

**…………………**

**WYKAZ ZAWIERAJĄCY WSKAZANIE OSOBY, KTÓRA BĘDZIE PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA BUDOWY/KIEROWNIKA ROBÓT**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. **Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej - Zp/89/TP/22** oświadczam, że w wykonywaniu zamówienia funkcję kierownika robót będzie pełnił:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Funkcja** **(Zakres czynności)** | **Imię i nazwisko** | **Kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie** | **Uprawnienia** | **Doświadczenie****( data nabycia uprawnień)** | **Podstawa do dysponowania osobą** |
| 1 | **Kierownik budowy / Kierownik robót**, posiadający uprawnienia w specjalności sanitarnych. |  |  |  |  |  |

................................................................

*(data i podpis Wykonawcy)*

*Załącznik nr 9 do SWZ*

**OŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZENIU WIZJI LOKALNEJ**

Nazwa Wykonawcy

……………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

……………………………………………………………………………………..

Miejscowość ................................................ Data ................................................

Oświadczamy, że w dniu ………………………… dokonaliśmy wizji lokalnej i zapoznaliśmy się z zakresem prac koniecznych do wykonania oraz uzyskaliśmy informacje potrzebne do przygotowania oferty zgodnie z postanowieniami SWZ nr **Zp/89/TP/22** tj. **Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu *-* zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej.**

Wszystkich niezbędnych informacji udzielił nam upoważniony pracownik Zamawiającego.

..................................................................

*(data i podpis Wykonawcy)*